热电厂35kV联络线维护运行工程项目

询价采购招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂35kV联络线维护运行工程项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

- 工程概况：

我公司35kV联络线从1969年建矿开始使用，至今未更换。今年专门的电力公司对整条线路进行了安全巡线，发现线路已经老化、接头多，部分电杆露筋破裂，绝缘子等金具也破损严重，有极大的安全隐患，建议马上更换。为了消除隐患，使公司35kV线路稳定运行，特通过询价招标确定35kV联络线维护运行工程项目中标单位。

1、项目名称：35kV联络线维护运行工程项目

2、招标控制价： 61120 元

3、施工内容：

我公司联合第三方施工人员再次巡线检查，以下为线路维护运行急需处理的问题：

1、拉线更换2#杆4根，3#杆4根，4#杆,2根，5#杆4根，6#杆2根，20#杆2根，合计：18根。

2、瓷瓶拆除3#杆12片，5#杆12片，20#杆9片，23#杆9片，24#杆24片，25#杆24片，26#杆9片，拆除后更换复合绝缘子（XP-70）36个。

3、5~6#杆处避雷线更换900米。

4、砍青扫障及施工便道2~7#杆约990米，12#杆处前后约50米，12#杆处前后约40米，23~27#杆（其中24~25#杆砍青需停电）约200米，合计：约1300米。（除2~7#杆砍青树木不需运出，其余砍青树木均需运出）。

施工材料表清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合绝缘子 | FXBW-35/70 | 个 | 36 |  |  |  |
| 2 | 瓷横担 | FS-35/5 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 耐张线夹 | NLD-2 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 球头挂环 | Q-7 | 个 | 31 |  |  |  |
| 5 | 挡板 | Z-7 | 个 | 31 |  |  |  |
| 6 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 个 | 13 |  |  |  |
| 7 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 31 |  |  |  |
| 8 | 打孔螺栓 | 16-50 | 个 | 116 |  |  |  |
| 9 | 打孔螺栓 | 16-80 | 个 | 14 |  |  |  |
| 10 | GB91开口销 |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 11 | 铝包带 | 1*10 | 斤 | 5 |  |  |  |
| 12 | 钢绞线（避雷线） | GJ-35㎜² | kg | 100 |  |  |  |
| 13 | 钢绞线（拉线） | GJ-50㎜² | kg | 150 |  |  |  |
| 14 | NUT型线夹 | NUT-2 | 套 | 20 |  |  |  |
| 15 | 楔型线夹 | NX-2.1 | 套 | 20 |  |  |  |
| 16 | U型挂环 | U-10 | 套 | 18 |  |  |  |
| 17 | 拉线UL型挂环 | HL-7 | 套 | 18 |  |  |  |
| 18 | 挂板（PD型） | PD-10 | 个 | 18 |  |  |  |
| 19 | 拉线抱箍 | 18m电杆 | 套 | 12 |  |  |  |
| 20 | 砍青扫障及施工便道人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拉线及瓷瓶更换人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 运输及机械费（含人员、材料和砍青树木运输费及油锯、割草机机械费等） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：砍青扫障协调由招标方负责，如遇阻工事件，所产生的误工费由招标方承担。

- 1.如果在施工中，需要增加施工工程量，根据我方出具的书面通知，按照实际用量计算，增加的材料价格和施工的单价一样。

- 2.贵方需自带施工所需工器具，并负责施工所需措施。

- 4、施工工期： 招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成（天气原因延后）。

- 5、资质要求：具备钢结构、模板、脚手架、防水防腐等相关专业资质，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

- 6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、报价方式及要求：

1、该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率：3%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

四、比价评审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年11月21 日9:30时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：① 2025年11月21日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年11月21日 9:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

六、付款方式

竣工验收款：竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的90%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款100%的增值税专用发票（税率3%）。

质保款：留结算金额的10%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

七：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

- 联系方式：杨先生  18973696387

- 热  电  厂

- 2025年 11 月11日

报价函

项目名称：    35kV联络线维护运行工程项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税3%小写）：                   （人民币）

（含税3%大写）：                   （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年   月   日